Poučenie o bezpečnosti pri práci

- BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Obsluha elektrickej inštalácie – úkony spojené s prevádzkou elektrickej inštalácie, napr. spínanie ovládanie, regulovanie, riadenie, monitorovanie, synchronizovanie, čítanie údajov z trvalo nainštalovaných prístrojov, výmena poistiek, žiaroviek, prehliadka elektrických zariadení a pod.

Práca na elektrickej inštalácii – montáž, revízia, údržba elektrickej inštalácie a elektrických zariadení, úkony na zaistenie pracoviska, meranie prenosnými prístrojmi

Ochranné pomôcky – predmety, ktoré chránia pracovníka pred nebezpečnými účinkami elektriny, škodlivosťou prostredia alebo iným ohrozením, napr.: izolačné rukavice, plošiny, koberce, galoše, prilby, kukly, obleky, ochranné okuliare, štíty, pásy, skratovacie, vybíjacie a uzemňovacie zariadenia, zábrany, záchranné háky a pod.

Pracovné pomôcky – predmety potrebné na prácu alebo obsluhu, napr.: náradie, meracie prístroje, skúšačky napätia, spínacie tyče a páky, rebríky, zdvíhadlá, laná a pod.

Práca s dohľadom – vykonáva sa podľa podrobnejších pokynov, pred začiatkom práce sa osoba vykonávajúca dohľad presvedčí, či sú vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, v priebehu práce podľa potreby občas kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov, sa ich dodržiavanie zodpovedajú pracovníci vykonávajúci prácu.

Práca pod dozorom – vykonáva sa za trvalej prítomnosti osoby poverenej dozorom, ktorá zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Povinnosti pracovníkov pracujúcich pod dozorom: môžu vykonávať iba práce, ktoré im nariadil vedúci práce, rešpektovať všetky jeho pokyny, musia chrániť seba a nesmú ohrozovať život a zdravie svojich spolupracovníkov, musia dodržiavať všetky bezpečnostné a pracovné predpisy. Pracovník, ktorý dostane príkaz odporujúci bezpečnostným predpisom, nesmie ho vykonať. Ak pracovník dostane príkaz, o ktorom sa domnieva, že odporuje bezpečnostným predpisom, musí žiadať vysvetlenie od toho, kto príkaz vydal.

Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje, a ktorá bola preukázateľne poučená v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrický prúdom.

Poučené osoby môžu samostatne obsluhovať elektrické zariadenia všetkých napätí, môžu pracovať na elektrickej inštalácii nn bez napätia podľa pokynov, na elektrickej inštalácii v blízkosti živých častí môžu pracovať vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom, na elektrickej inštalácii pod napätím nesmú pracovať.

Študenti elektrotechnických škôl môžu vykonávať takú obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, ktorá zodpovedá ich postupne nadobúdaným odborným znalostiam, fyzickej zdatnosti a vždy s dohľadom alebo pod dozorom osoby, určenej na vedenie ich výcviku (vedúci práce = učiteľ ELM ).

- PRVÁ POMOC PRI ÚRAZE ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Úraz elektrickým prúdom – fyziologický účinok elektrického prúdu na organizmus človeka alebo zvieraťa.

Spôsoby vzniku úrazu elektrickým prúdom:

- Dotyk (priblíženie) so živou časťou s nebezpečným napätím proti zemi (jednopólový dotyk)

- Dotyk (priblíženie) s dvoma živými časťami rôznej polarity, medzi ktorými je nebezpečné napätie (dvojpólový dotyk).

- Dotyk s neživou časťou, ktorá pri poruche sa stala vodivou

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus závisia od:

- veľkosti prúdu, ktorý tečie telom človeka (závisí napr. od dotykového napätia,                                         priestoru, odporu ľudského tela)

- druhu prúdu (nebezpečnejší je striedavý prúd ako jednosmerný)

- času pôsobenia

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus v závislosti od veľkosti prúdu

(f = 50 Hz):

- 1 – 2 mA → prah citlivosti

- 6 – 8 mA → žiadne škodlivé fyziologické účinky, pocit bolesti, postihnutý je schopný

samostatne sa oslobodiť z dosahu prúdu

- 10 – 15 mA → kŕče svalov, strata vedomia, neschopnosť samostatne sa oslobodiť

- 20 – 60 mA → strata vedomia, zastavenie dýchania

- > 60 mA → zastavenie činnosti srdca alebo fibrilácia srdcového svalu

Okrem kŕčov svalov, straty vedomia, zastavenia dýchania, zastavenia činnosti srdca a fibrilácie srdcového svalu môže elektrický prúd spôsobiť popáleniny, šok, elektrolýzu krvi, otravu z myoglobínu, embóliu, poranenia vnútorných orgánov, sekundárne úrazy napr. po páde z výšky...

Postup záchranných prác pri úraze elektrickým prúdom:

- Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu

- Poskytnutie prvej pomoci

- Privolanie lekára

- Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu.

Spôsoby:

- Vypnutie prívodu elektrického prúdu – je to najrýchlejší a pre záchrancu najbezpečnejší spôsob, napr. tlačidlom TOTAL STOP, hlavným vypínačom, ističom, vyskrutkovaním alebo vytiahnutím poistiek, vytiahnutím vidlice zo zásuvky a pod.

- Odtiahnutie postihnutého alebo odsunutie zdroja úrazu od postihnutého – tento spôsob volíme v prípade nemožnosti alebo časovej náročnosti vypnutia, je potrebná zvýšená opatrnosť záchrancu – nesmie sa dotýkať tela postihnutého, vlhkých a kovových častí, použiť iba jednu ruku, chrániť ruky napr. rukavicami, suchým šatstvom, použiť vhodný predmet, vytvoriť izolačnú podložku a pod.

- Prerušenie prívodu elektrického prúdu – použije sa v podobných prípadoch ako vyššie uvedené a pokiaľ sú na to vhodné technické podmienky, prerušenie sa vykoná prestrihnutím alebo preseknutím vodiča nástrojom s dostatočnou izolačnou schopnosťou napr. izolačnými kliešťami, sekerou so suchou rukoväťou a pod.

- Poskytnutie prvej pomoci

Postup a vykonávané úkony závisia od toho, v akom stave sa postihnutý nachádza po vyslobodení z dosahu elektrického prúdu. V prvom rade je potrebné skontrolovať základné životné funkcie – vedomie, dýchanie a činnosť srdca. Ak je postihnutý pri vedomí, ostatné funkcie nie je potrebné kontrolovať. Vedomie kontrolujeme oslovením a bolestivým podnetom, ak postihnutý nereaguje na vonkajšie podnety, je to známka bezvedomia. Dýchanie kontrolujeme súčasne zrakom, sluchom a hmatom. Činnosť srdca zistíme nahmataním pulzu najlepšie na krčnej tepne. Kontrolu životných funkcií je potrebné vykonať čo najrýchlejšie (do 10 s).

Prípady, ktoré môžu nastať:

- Postihnutý dýcha a je pri vedomí – uvoľníme odev, kontrolujeme stav, neprevážame, nedovolíme pohyb, nepodávame tekutiny, udržiavame teplo, počkáme na odbornú pomoc.

- Postihnutý je v bezvedomí, ale dýcha a má hmatateľný pulz – uvoľníme odev, uložíme do stabilizovanej polohy na boku, neustále kontrolujeme dýchanie a činnosť srdca, počkáme na odbornú pomoc.

- Postihnutý je v bezvedomí, nedýcha, ale má hmatateľný pulz – okamžite začneme umelé dýchanie, vykonávame až do príchodu lekára.

- Postihnutý nedýcha a nemá hmatateľný pulz – okamžite začneme s neodkladnou resuscitáciou, ktorá pozostáva zo súčasného vykonávania umelého dýchania a nepriamej masáže srdca.

Umelé dýchanie

Ak postihnutý nedýcha, ale má hmatateľný pulz postupujeme takto:

- postihnutého uložíme na vodorovnú podložku na chrbát

- uvoľníme dýchacie cesty – odev + odstránime viditeľné prekážky v ústach

- dlaňou zakloníme hlavu, predsunieme dolnú čeľusť, nos uzatvoríme palcom a ukazovákom otvoríme ústa

- nadýchneme sa a vdýchneme ( asi 2 s, hrudník sa dvíha)

- počkáme, kým poklesne hrudník a opakujeme, výsledná frekvencia asi 10 –12 vdychov za minútu, asi po 1 minúte kontrola dýchania aj pulzu.

Nepriama masáž srdca

Postup, ak postihnutý (dospelá osoba) nedýcha, nemá hmatateľný pulz a 1 záchranca je sám :

- postihnutého uložíme na vodorovnú podložku na chrbát urobíme 2 účinné vdychy (podľa postupu vyššie)

- ihneď začneme nepriamu masáž srdca podľa postupu nižšie

- dvoma prstami (ukazovák + prostredník) nahmatáme koniec hrudnej kosti

- dlaň druhej ruky prisunieme k ukazováku (miesto, kde stláčame hrudník)

- dlaň prvej ruky položíme na chrbát druhej a prsty zakliesnime

- nakloníme sa nad postihnutého a narovnanými rukami v lakťoch stláčame hrudník do hĺbky 3 – 5 cm

- po stlačení tlak uvoľníme, ruky necháme na hrudníku a pokračujeme frekvenciou 100 x za minútu, dĺžka stláčania je rovnaká ako dĺžka uvoľneného tlaku

- v pomere 2 : 15 postup opakujeme, striedame 2 vdychy a 15 stlačení hrudníka, po 4 opakovaniach kontrolujeme stav, pokračujeme do príchodu lekára alebo do vyčerpania.

Stabilizovaná poloha

- kľakneme si po boku postihnutého

- jeho ruku bližšiu k nám dáme na zem dlaňou hore ohnutú v lakti do pravého uhla

- jeho vzdialenejšiu ruku položíme chrbtom pod bližšie líce (na rameno)

- jeho vzdialenejšiu nohu chytíme pod kolenom a ťaháme tak, aby chodidlo zostalo na podložke

- postihnutého pretočíme na bok k nám, upravíme hornú nohu ( pravý uhol), zakloníme hlavu

Stabilizovaná poloha

3.Privolanie lekára

Po zistení neprítomnosti životných funkcií (do 10 sekúnd) privoláme odbornú pomoc. Zdravotná záchranná služba má číslo 155, polícia 158 a hasiči 150. Spoločný dispečing integrovaného záchranného systému má telefónne číslo 112. Ak postihnutý nedýcha a nemá hmatateľný pulz najskôr treba privolať zdravotnú záchrannú službu a až potom poskytovať prvú pomoc (alebo súčasne, ak je viac záchrancov). Telefonujúci musí operátorovi poskytnúť informácie: miesto nehody, počet zranených alebo oživovaných osôb, kontaktné telefónne číslo. Telefonické spojenie ukončuje operátor záchrannej služby, nikdy nie volajúci.

3.VNÚTORNÝ PORIADOK

Žiakom je zakázané:

- Svojvoľne manipulovať, zasahovať do zariadení laboratória a zapnúť zdroj bez príkazu učiteľa. Po ukončení merania žiaci naregulujú na zdroji nulové napätie a zdroj vypnú. Tlačidlo TOTAL STOP smú žiaci použiť, ak hrozí nebezpečenstvo vzniku úrazu alebo poškodenia zariadenia laboratória.

- Opustiť laboratórium a svoje pracovisko bez vedomia vyučujúceho.

Žiaci sú povinní:

- Dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy a pri práci si počínať tak, aby chránili seba a neohrozovali život a zdravie svojich spolužiakov.

- Rešpektovať všetky pokyny vyučujúceho a vykonávať iba činnosti, ktoré im nariadil alebo ktoré súvisia s náplňou laboratórneho cvičenia.

- Používať v laboratóriu predpísané pracovné a ochranné pomôcky. Žiaci nesmú nosiť prstene, retiazky, náramky a pod.

- Tašky a iné nepotrebné veci si žiaci odložia v svojich šatniach.

- Pravidelne sa pripravovať na laboratórne cvičenia. Táto príprava je súčasťou spôsobilosti žiaka vykonávať činnosť v laboratóriu.

- Šetriť zariadenie laboratória a v prípade jeho poškodenia uhradiť spôsobenú škodu.

- Upozorniť vyučujúceho na nefunkčnosť a nesprávnu činnosť zariadenia, s ktorým pracujú, hneď po zistení takéhoto stavu.

- Udržiavať poriadok v laboratóriu, najmä odložiť použité prístroje, vodiče a prípravky na svoje miesto, zamknúť skrine, zmazať tabuľu, vyložiť stoličky a pod.

- Žiaci vypracovávajú a odovzdávajú referáty z merania podľa pokynov vyučujúceho do pripraveného pracovného zošita.

3.PREDPISY PRE ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝMI ZARIADENIAMI PRI POŽIAROCH

Pri požiari je potrebné

a) zaistiť bezpečnosť pracovníkov vykonávajúcich záchranné práce (úraz elektrickým prúdom)

b) zabrániť materiálnym škodám, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym postupom, použitím

nevhodných hasiacich prístrojov, nesprávnym vypnutím elektrický zariadení a pod.

Postup pri záchranných prácach:

- ohlásenie požiaru požiarnemu útvaru

- vypnutie elektrického prúdu ( okrem zariadení, ktoré sa nesmú vypnúť )

- požiar v miestnostiach sa môže hasiť súvislým prúdom vody až po vypnutí elektrického prúdu

- na hasenie elektrických zariadení pod napätím je možné použiť hasiace prístroje snehové,  práškové, na otvorených priestranstvách tetrachlórové, na hasenie horiaceho oleja je vhodný penový hasiaci prístroj.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č.1

KONTROLA TRIEDY PRESNOSTI MERACIEHO PRÍSTROJA

Daná úloha :

- Skontrolujte triedu presnosti predloženého prístroja (kontrolu preveďte smerom vzostupným aj zostupným).

- Z nameraných hodnôt zostrojte korekčnú krivku.

- Zhodnoťte správnosť triedy presnosti.

Schéma zapojenia :

Zoznam prístrojov a pomôcok :

VN – kontrolný voltmeter : značky z číselníka :

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiVN :

výrobné číslo :

SZ – stabilizovaný napájací zdroj                              , v.č.

P – regulačný odpor  zabudovaný v SZ

prípojné vodiče

Predmet práce :

VK – kontrolovaný voltmeter : značky z číselníka :

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiVN :

výrobné číslo

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt :

VK – MRPVK =       V, PDSVK =        d, KVK =             V/d

VN – MRPVN =       V, PDSVN =        d, KVN =             V/d

| M.Č. | UK [V] | UN [V] | UN [V] | US [V] | ∆U [V] | K [V] | δU [%] | TP [%] | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Príklad výpočtu :

(riadok č.        )

Vyhodnotenie : krivka absolútnej a relatívnej

KONTROLA TP – POSTUP PRI MERANÍ

- Skontrolujeme mechanickú nulu prístrojov (v prípade potreby nastavíme pomocou nastavovača nulovej polohy).

- Realizujeme zapojenie podľa schémy zapojenia (na voltmetroch nastavíme maximálne rozsahy, ovládacie prvky zdroja nastavíme na minimum, regulačné odpory na maximum).

- Po kontrole správnosti zapojenia a nastavenia jednotlivých ovládacích prvkov zapneme napájanie.

- Nastavíme na kontrolovanom a kontrolnom prístroji požadovaný merací rozsah a poznačíme si potrebné údaje (MRP, PDS, K, ......).

- Postupným zvyšovaním napätia overujeme kontrolovaný merací rozsah, t.j. určujeme opravu na každý číslovaný dielik stupnice. Overovanie robíme tak, že porovnávame údaje namerané overovaným prístrojom s údajmi na kontrolnom prístroji.

- Kontrolu robíme najskôr pri nastavovaní hodnôt vzostupne (od nuly až po maximálnu výchylku) a potom zostupne (od maximálnej po nulovú výchylku). Z hodnôt získaných pri oboch meraniach vypočítame aritmetický priemer.

- Výsledky merania zapíšeme do tabuľky. Z nameraných a vypočítaných hodnôt zostrojíme korekčnú krivku.

- Z maximálnej hodnoty absolútnej chyby skontrolujeme zaradenie prístroja do príslušnej triedy presnosti.

- Vlastné meranie a výsledky merania zhodnotíme vo Vyhodnotení.

- Na konci merania (t.j. po odsúhlasení vyučujúcim) vypneme napájanie, nastavíme maximálne rozsahy na meracích prístrojoch, rozpojíme merací obvod, spíšeme zoznam použitých prístrojov a pomôcok a uvedieme pracovisko do východzieho stavu.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č. 2

Meranie elektrického odporu

Daná úloha :

- Odmerajte odpor daných rezistorov

a, multimetrom;

b, Ohmovou (voltampérovou) metódou AV (schéma a) a VA (schéma b) ;

c, porovnávacou metódou porovnaním napätí;

d, voltmetrovou metódou.

- Vypočítajte hodnotu meraného odporu pri jednotlivých metódach a stanovte absolútnu a relatívnu chybu merania.

- Podľa výsledkov posúďte vhodnosť jednotlivých metód z hľadiska veľkosti meraného odporu a dosiahnutej presnosti.

Schémy zapojenia :

b, voltampérová metóda

c, porovnávacia metóda

d, voltmetrová metóda

Zoznam prístrojov a pomôcok :

a, multimeter – digitálny

meracie rozsahy (MRP) :

výrobné číslo :

b, voltampérová metóda

V – voltmeter

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiV :

výrobné číslo :

A – ampérmeter

meracie rozsahy (MRP) :

výrobné číslo :

Rd – v rámci zdroja

c, porovnávacia metóda

V – voltmeter digitálny

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiV :

výrobné číslo :

Rn – odporová dekáda

d, voltmetrová metóda

V – značky z číselníka :

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiV :

výrobné číslo :

JZ – jednosmerný zdroj

prípojné vodiče

krokosvorky

katalóg súčiastok

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt :

Meraný objekt - RN :

Katalógové údaje výrobcu odporov :

- RN1

typ .................; menovitá hodnota RN1 = .............Ω; Pmax1 = ...........W; δR.max1 = ± .........%;

menovitá hodnota odporu je v intervale  .................... Ω < RN1 < ....................... Ω

- RN2

typ .................; menovitá hodnota RN2 = .............Ω; Pmax2 = ...........W; δR.max2 = ± .........%;

menovitá hodnota odporu je v intervale  .................... Ω < RN2 < ....................... Ω

!!!! Poznámky k meraniu !!!!

-napájacie napätie  Umax1  = ......... V, napájací prúd  Imax1 = .......... A  (určiť z 1/3 Pmax1);

-napájacie napätie Umax2  = ......... V, napájací prúd Imax2 = .......... A  (určiť z 1/3 Pmax2);

-hodnoty a rozsahy prístrojov nastavte tak, aby bola relatívna chyba údaja prístrojov čo najmenšia.

| METÓDA | RN1 = |  |  |  |  | RN2 = |  |  |  |  | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U [V] | I [A] | RX [Ω] | ∆RX [Ω] | δRX [Ω] | U [V] | I [A] | RX [Ω] | ∆RX [Ω] | δRX [Ω] |  |
| priama | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| AV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| porovnávacia |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | RN1 : Un = Rn = RN1 : Un = Rn = |
| voltmetrová |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | RN1 : Um = RV = RN2 : Um = RV = |

Príklad výpočtu :

a, priama metóda ( meranie multimetrom)

b, voltampérová metóda

c, porovnávacia metóda (porovnanie napätí)

d, voltmetrová metóda

Vyhodnotenie

MERANIE ELEKTRICKÉHO ODPORU -  POSTUP PRI MERANÍ

- Do referátu zaznačíme všetky potrebné údaje z katalógu o meraných objektech, rezistorech a to sú : označenie rezistora a maximálny výkon. Tieto údaje súvisia s možnosťami nastavenia napätí a prúdov pre dané rezistory.

- Postupne realizujeme merania jednotlivými metódami.

!!!! Nezabudnúť poznačiť do prehľadu použitých prístrojov a pomôcok požadované údaje.

- Namerané hodnoty zapisujeme do tabuliek pre jednotlivé merania.

- Z nameraných hodnôt vypočítame požadované údaje a zapíšeme do tabuliek.

5.  Zhodnotiť meranie. : Rozhodnutie, či rezistor vyhovel

Z korigovanej hodnoty odporu a jej relatívnej chyby určíme dolnú a hornú krajnú hodnotu      odmeranej veličiny; z menovitej hodnoty a tolerancie určíme dolnú a hornú krajnú hranicu menovitej hodnoty (množinu možných hodnôt daných výrobcom) a potom určíme, či majú obe množiny neprázdny prienik.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č. 3

Meranie VLASTNEJ INDUKČNOSTI CIEVKY BEZ JADRA

Daná úloha :1. Odmerajte odpor vinutia cievky  priamou aj nepriamou jednosmernou

VA metódou

2. Odmerajte indukčnosť predloženej cievky bez feromagnetického jadra

striedavou VA metódou

3. Zistite závislosť L = f(I) a nakreslite charakteristiku

4. Nakreslite VA charakteristiku a fázorový diagram skutočnej cievky

Schéma zapojenia :

Zoznam prístrojov a pomôcok:

V – voltmeter : Značky z číselníka:

Meracie rozsahy:

Vnútorný odpor RiV :

Výrobné číslo:

A – ampérmeter:  Značky z číselníka:

Meracie rozsahy:

Výrobné číslo:

Ω – ohmmeter: digitálny

Meracie rozsahy:

Výrobné číslo:

f – frekventomer  - v rámci digitálneho meracieho prístroja

Ujs – jednosmerný zdroj: Typové označenie:

Výrobné číslo:

Ustr – striedavý zdroj : Typové označenie:

Výrobné číslo:

Prípojné vodiče

Predmet práce:

Cievka:  Počet závitov:

Prierez vodiča:

Maximálny prúd:

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt č.1:

Jednosmerná VA metóda - nepriama

| č.m. | I [mA] | U [V] | RCu1 [] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Vzorový výpočet pre riadok č.1:

Odpor vinutia cievky:

Tabuľka nameraných hodnôt č. 2:

Jednosmerná metóda – priama

| č.m. | R´Cu [] |
| --- | --- |
| 1. |  |

Tabuľka nameraných hodnôt č. 3:

Striedavá VA metóda - nepriama

f=50 Hz,  RCu=      Ω  (spriemeruj odpor RCu a R´Cu)

| č.m. | I [mA] | U [V] | Z [Ω] | L [mH] | Q [-] | φ [˚] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |

Vzorový výpočet pre riadok č.:

Celková impedancia:

=

=

=

- =

Vlastná indukčnosť:

=                                                                               H

Priemerná nameraná hodnota vlastnej indukčnosti meranej cievky :

=                                                         H

Fázový posuv:

[ ° ]

Priemerná hodnota fázového posuvu:

=                                                             [ ° ]

Kvalita cievky:

-

Priemerná hodnota kvality meranej cievky je:

=                                                      -

Vyhodnotenie merania :

MERANIE INDUKČNOSTI BEZ JADRA  -  POSTUP PRI MERANÍ

- Zistíme základné parametre cievky ako prierez vodiča, prúdovú hustotu alebo maximálne povolený prúd.

- Vykonáme meranie jednosmerného odporu priamou (ohmmeter) a nepriamou metódou (VA). Namerané hodnoty zapíšeme do tabuliek a z nepriamej VA metódy vypočítame odpor vinutia cievky. Z týchto dvoch hodnôt odporu cievky vypočítame aritmetický priemer a potom túto hodnotu odporu používame pre ďalšie výpočty.

- Podľa schémy pre striedavú VA metódu zapojíme jednotlivé prístroje, budeme nastavovať postupne elektrický prúd (nenastavujeme hodnoty blízke maximálnym hodnotám) a odčítame napätie. Pozor na veľkosť maximálneho prúdu, aby sme nepoškodili vinutie cievky!

- Vypočítame ostatné veličiny podľa daných vzorcov a taktiež prepočítame aritmetické priemery indukčnosti, kvality cievky a fázového  posuvu.

- Nakresliť :

- fázorový diagram ideálnej a skutočnej cievky

- VA charakteristiku cievky

- závislosť L = f(I)

- Písomne zhodnotiť:

- jednotlivé meracie metódy na meranie jednosmerného odporu cievky,

- kvalitu indukčnosti – porovnať ju s fázorovým diagramom,

- podľa voltampérovej charakteristiky posúdiť linearitu pasívnej súčiastky,

- posúdiť závislosť indukčnosti od veľkosti prúdu.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č. 4

Meranie INDUKČNOSTI CIEVKY so železným JADRom

Daná úloha:  1. Zistite závislosť indukčnosti, kvality, výkonu a cos od prúdu cievky s Fe    jadrom     striedavou VA metódou spojenou s wattmetrickou metódou

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov a pomôcok:

W – digitálny wattmeter

OT – oddelovací transformátor  SOUE & Universaltrafo 230V/220, P= 600V

AT – autoregulačný transformátor

Predmet práce:

Cievka:  Počet závitov:

Prierez vodiča:

Maximálny prúd:

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

f = 50 Hz

| Č.M. | U [V] | I [mA] | P [W] | Z [Ω] | L [H] | cos φ [-] | φ [°] | Q [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vzorový výpočet pre meranie číslo ..... :

R – celkový stratový odpor pri prechode striedavého prúdu

R=PI2=

Vyhodnotenie:

MERANIE INDUKČNOSTI S JADROM  -  POSTUP PRI MERANÍ

- Zistíme základné parametre cievky ako prierez vodiča, prúdovú hustotu alebo maximálne povolený prúd. Ale tým, že do cievky sme vložili Fe jadro, ktoré má pomerne veľký odpor, môžeme ísť do vyšších prúdov.

- Obvod zapojíme podľa schémy zapojenia a postupne budeme nastavovať napätie, odčítavať prúd, činný výkon a účinník (cosφ). Tým, že použijeme digitálny wattmeter, ktorý má možnosť merať všetky uvedené veličiny, meranie je rýchle.

- Ostatné veličiny z tabuľky prepočítame, Z, L, φ a Q

- Nakreslíme závislosť L = f(I) a vysvetlíme odlišnosť oproti cievke bez jadra a závislosť Q, P, cos= f(I).

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č. 5

Meranie impedančným mostíkom

Daná úloha : 1. Odmerajte impedančným mostíkom vlastnosti predložených rezistorov,

cievok a kondenzátorov

Schéma zapojenia :

Zoznam prístrojov a pomôcok :

Impedančný mostík RLCG-BM559

Digitálny mostík RLC

Prípojné vodiče

Krokosvorky

Predmet práce :

Rezistory:

- R1 –

- R2 –

- R3 –

Cievky:

- L1 –

- L2 –

- L3 –

Kondenzátory:

- C1 –

- C2 –

- C3

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt REZISTORY

| Meraný objekt | Rx [ Ω ] | ∆Rx [ Ω ] | δ [%] | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt CIEVKY

| Meraný objekt | Lx [ mH ] | Rx Ω | Q - |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 |  |  |  |
| L2 |  |  |  |
| L3 |  |  |  |

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt KONDENZÁTORY

| Meraný objekt | Cx [ mikroF ] | Gx mS | D - | ∆Cx [ pF ] | δ [%] | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |  |  |

Príklad výpočtu :

(riadok č.  )

Vyhodnotenie :

MERANIE IMPEDANČNÝM MOSTÍKOM  -  POSTUP PRI MERANÍ

Zapíšeme so súčiastok všetky požadované údaje aj s toleranciou.

Práca s mostíkom :

- Zapnite mostík niekoľko minút pred nulovaním, kvôli ustáleniu teplotných parametrov v obvode.

- Počiatočné nulovanie prístroja:

Keď prístroj po zapnutí bez prijojeného objektu pri funkciách a na rozsahoch neukazuje nulu, prevedieme vynulovanie prístroja pomocou ovládacích gombíkov A a B (ZERO). Pri funkciách (inverzných), kde nie je možné merať od nuly, stlačíme pri nulovaní nulovacie tlačidlo ZERO. Pri požiadavke maximálnej presnosti nulujeme vždy meraný rozsah.

Pri nulovaní je nevyhnutné prepojiť meracie káble podľa nasledujúceho doporučeného zapojenia:

- Pripojenie meraného objektu:

Meracie káble zasunieme koncami opatrenými konektormi BNC do zdierok E a I, druhými koncami opatrenými krokosvorkami pripojíme meraný objekt. Spôsob pripojenia sa mení s rozsahom a je nevyhnutné ho dodržať. Schematicky sú zapojenia znázornené na tabuľke pod prepínačom rozsahu.

Spôsoby pripojenia meraného objektu na jednotlivých rozsahoch:

- Voľba vhodného meracieho rozsahu:

Zvolíme taký rozsah, aby na displeji boli využité aspoň štyri miesta. V prípade komplexného meraného objektu je voľba rozsahu obmedzená prevládajúcou zložkou. Prekročenie rozsahu (indikované Error na displeji) môže nastať tam, kde je meranie možné od nuly preplnením displeja zhora, pri funkciách odvodených, t.j. inverzných, aj zospodu pre údaj displeja menší než 0,05 maxima rozsahu. Keď je prekročený údaj jednej zložky (Error), je nespoľahlivý aj údaj druhej zložky.

- Určenie meracieho rozsahu:

Keď nepoznáme ani rádovo hodnotu neznámej meranej veličiny, je vhodné postupovať od malých impedancií. Otáčame postupne prepínačom rozsahov zľava doprava, až je možné odčítať najmenej štyri miesta prevládajúcej zložky.

Poznámka:

Na rozsahu 1 až 3 zvolíme, vedľa imaginárnej zložky, pre reálnu zložku údaj v tvare R, na rozsahoch 4 až 10 v tvare G. Pri prechode z rozsahu 3 a 4 a z rozsahu 6 a 7 je potrebné zmeniť zapojenie svoriek pre pripojenie meraného objektu.

- Voľba funkcie, vhodná kombinácia reálnej a imaginárnej zložky:

Súčasne je možné merať vždy jednu zložku imaginárnu, kapacitu C alebo indukčnosť L a jednu reálnu, vodivosť G alebo odpor R. Pri kondenzátoroch je možné odmerať činiteľ strát D (tgδ = 100D) a pri indukčnosti kvalitu Q. Keď žiadame tento údaj, stlačíme príslušné tlačidlá na prepínači funkcií.

Poznámka:

Nie je možné merať kombinácie L a D alebo C a Q. Podobne nie je možné voliť napr. pri kondenzátoroch s malými stratami na rozsahu 4 až 10, ďalej kombináciu C a R alebo L a G.

- Meranie sériovej a paralelnej kombinácie

Aby bolo možné merať aj veľmi malé impedancie, mení sa pri prechode zo 4 na 3 rozsah konfigurácia meracieho obvodu. S týmto súvisí aj zmena vyhodnotenia nameraného údaja. Na rozsahu 1 až 3 meria prístroj v sériovej kombinácii, na rozsahu 4 až 10 v paralelnej kombinácii. Potom komplexná hodnota meraného objektu pripojeného na meracie svorky sa dá vyjadriť ako sériová alebo paralelná kombinácia reálnej a imaginárnej zložky.Pre prepočet paralelných prvkov na sériové a naopak platia nižšie uvedené vžťahy.

| Základný vzorec | Vyjadrenie Q | Zjednodušenie pre Q ˃ 1 Q ˂ 1 |
| --- | --- | --- |
| Cp=CSQ1+Q2 LP=LS1+Q2Q2 RP=RS(1+Q2) GP=GS11+Q2 | Q=XSRS=ωLSRS Alebo Q=1ωCSRS | CP≈CS CP≈CSQ2 LP≈LS LP≈LSQ2 RP≈RSQ2 RP≈RS GP≈GS1Q2 GP≈GS |

Na záver merania porovnajte namerané hodnoty mostíkom RLCG-BM559 digitálnym mostíkom a uveďte výhody tejto meracej metódy.

Dátum merania :

Miestnosť :

Cvičenie č. 6

Dátum merania :

Miestnosť:

Cvičenie č. 10

mERANIE NA TRANSFORMÁTORE

DANÁ ÚLOHA :

Na predloženom transformátore odmerajte:

- Izolačný odpor transformátora

- Ohmický odpor vinutí cievok transformátora

- Súhlasnosť vinutí

- Transformačný prevodu

- Straty v železe – meranie naprázdno

- Straty vo vinití cievok – meranie nakrátko

- Účinnosť transformátora

- Určte parametre náhradnej schémy

- Graficky vyneste závislosť účinnosti (η) a strát (P) od prúdu záťaže (I2 )

PREDMET PRÁCE :

Jednofázový transformátor 230/230 V – 600 VA, v.č.

1. MERANIE IZOLAČNÝCH ODPOROV TRANSFORMÁTORA

Schéma zapojenia:

TR

Použité prístroje a pomôcky :

MP – Tranzistorový merač izolačných odporov  ,  PU 310 v.č.

MP – Megmet 1000V, v.č.

prípojné vodiče

### Tabuľka nameraných hodnôt:

| M. č. | Meranie medzi | MEGMET Riz [M] | PU 310 Riz [M] | Poznámka (V/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P - S |  |  |  |
| 2. | P – Jadro |  |  |  |
| 3. | S - Jadro |  |  |  |

Vyhodnotenie :

Najmenší izolačný  odpor pre transformátor ohriaty na 75°C určíme zo vzťahu

Riz

kde :

Un – menovité napätie transformátora

Ssn – menovitý výkon transformátora

2. MERANIE ODPORU VINUTÍ CIEVOK TRANSFORMÁTORA

Schéma zapojenia : - priama metóda

Použité prístroje a pomôcky:

Ω - ohmmeter

prípojné vodiče

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt :

| PRIMÁR |  | SEKUNDÁR |  | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R20 [] | R75 [] | R20 [] | R75 [] |  |

Príklad výpočtu :

R75 = *R20 = *R20 =

Vyhodnotenie :

3. MERANIE SÚHLASNOSTÍ VINUTÍ TRANSFORMÁTORA

Schéma zapojenia :

Vyhodnotenie :

U1=

U2 =

U =

4. MERANIE TRANSFORMAČNÉHO  PREVODU

### Schéma zapojenia:

Použité prístroje a pomôcky :

V1  –  značky z číselníka :

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiV :

výrobné číslo :

V2  –  značky z číselníka :

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiV :

výrobné číslo :

regulovateľný striedavý zdroj -

prípojné vodiče

### Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt :

| M.Č. | U1 [V] | U2 [V] | p [-] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 0,1Un |
| 2 |  |  |  | 0,2Un |
| 3 |  |  |  | 0,3Un |
| 4 |  |  |  | 0,4Un |
| 5 |  |  |  | 0,5Un |
| 6 |  |  |  | 0,6Un |
| 7 |  |  |  | 0,7Un |

Príklad výpočtu :

p =  =

pstr =  =

Vyhodnotenie :

- MERANIE TRANSFORMÁTORA NAPRÁZDNO

6.MERANIE TRANSFORMÁTORA NAKRÁTKO

7. MERANIE ÚČINNOSTI TRANSFORMÁTORA

Použité prístroje a pomôcky :

V1  – voltmeter

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiV :

výrobné číslo :

V2  – voltmeter

meracie rozsahy (MRP) :

vnútorný odpor RiV :

výrobné číslo :

A1 – ampérmeter

meracie rozsahy (MRP) :

výrobné číslo :

A2 – ampérmeter

meracie rozsahy (MRP) :

výrobné číslo :

W1 – wattmeter

meracie rozsahy (MRP) :

výrobné číslo :

W2 – wattmeter

meracie rozsahy (MRP) :

výrobné číslo :

regulovateľný striedavý zdroj –

Z – záťaž    R1 =                          Imax =

R2 =                           Imax =

prípojné vodiče

### Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt pre meranie č.5, 6, 7 :

Meranie naprázdno :

| U0 [V] | I0 [A] | P0 [W] | S0 [VA] | Z0 [] | cos0 [ - ] | RFe [] | X1m [] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  | U1N |

Meranie nakrátko :

| IK [A] | UK [V] | PK [W] | SK [VA] | ZK [] | cosK [ - ] | RK [] | XK [] | ### Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | I1N |

Meranie účinnosti :

U1 = U1N = 230V = konšt.

| M.č. | I1 [A] | I2 [A] | U2 [V] | P1 [W] | P2 [W] | P [W] | [%] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,75PN |
| 2 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2,6 |  |  |  |  |  | 1PN |
| 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3,3 |  |  |  |  |  | 1,25PN |

Príklad výpočtu :

Meranie naprázdno :

S0 = U0 * I0 =

cos0 = =

Z0 =  =

RFe=Z0cosφ0=

X1m=Z0sinφ0=

Meranie nakrátko :

SK = UK * IK =

cos = =

ZK =  =

RK   = ZK* cos K =

XK   = ZK* sin K  =

Meranie účinnosti :

P  = P1  - P2  =

= * 100% =

Vyhodnotenie :

- náhradná schéma transformátora

RFe   –

X1m  –

XK   –

RK    –

p = pstr –

- závislosť η = F (I2) a P = F (I2)

.

Meranie na transformátore – POSTUP PRI MERANÍ

- Zistíme z transformátora základné nominálne hodnoty, ako napätie na primárnej a sekundárnej strane U1n a U2n, maximálne dovolený zdanlivý príkon Sn. Z týchto parametrov vypočítame maximálne dovolený prúd I1n a I2n.

- Zistíme primárnu a sekundárnu stranu transformátora.

- Môžeme začať samotné meranie.

- Meranie izolačných odporov – základná informácia o tranformátore, pretože jednotlivé vinutia transformátora sú navinuté na sebe a v prípade poškodenia izolácie sa transformátor nedá použiť. Mearanie sa vykonáva špeciálnymi meracími prístrojmi na meranie vysokých odporov a to medzi primárom a sekundárom, medzi primárom a jadrom a medzi sekundárom a jadrom. Pre najmenší izolačný odpor platí uvedený vzťah pri teplote 75°C, pretože pri prechode prúdu transformátorom sa transformátor zohreje na túto teplotu. Vyhodnoťte meranie z hľadiska veľkosti izolačného odporu, či vyhovuje uvedeným podmienkam.

- Meranie odporu vinutia – tu použijeme priamu meraciu metódu a taktiež prepočítame jednosmerný odpor vinutia na teplotu 75°C podľa uvedeného vzťahu. Vyhodnoťte jednosmerné odpory primára a sekundára oddeľovacieho transformátora, prečo sú odpory vinutí rôzne.

- Meranie súhlasnosti vinutí – pretože základom transformátora sú cievky a výsledná indukčnosť cievok zapojených do série bude závisieť od začiatkov a koncov cievok, toto meranie je určené na stanovenie začiatkov vinutí cievok. Postupujeme podľa daných schém zapojenia a vypočítaním výsledného napätia určíme začiatok vinutí cievok.

- Meranie transformačného pomeru– obvod zapojíme podľa príslušnej schémy

a postupne na primárnej strane nastavujeme napätia od 10% U1n až po 70% U1n.

Za skutočný prevod považujeme strednú hodnotu z prevodov získaných jednotlivými

meraniami.

- Meranie transformátora naprázdno – straty v jadre transformátora. Obvod zapojíme podľa schémy, pomocou zdroja nastavíme nominálnu hodnotu napätia U1n a z meracích prístrojov odčítame výkon a prúd, ktorý preteká tranformátorom. Ostatné hodnoty z tabuľky dopočítame. Ak použijeme analógový elektrodynamický wattmeter, musíme dať pozor na napäťový a prúdový rozsah, aby sme nepreťažili  merací prístroj. Jednoduchšie meranie je s digitálnym wattmetrom, pretože jedným meracím prístrojom zmeriame všetky potrebné parametre (napätie, prúd, činný výkon aj účinník).

- Meranie transformátora nakrátko – straty vo vinutí transformátora. Obvod zapojíme podľa schémy, pomocou zdroja nastavíme nominálnu hodnotu prúdu I1n a z meracích prístrojov odčítame výkon a napätie tranformátora. Ostatné hodnoty z tabuľky dopočítame. Ak použijeme analógový elektrodynamický wattmeter, musíme dať pozor hlavne na prúdový rozsah, aby sme nepreťažili  merací prístroj. Jednoduchšie meranie je s digitálnym wattmetrom, pretože jedným meracím prístrojom zmeriame všetky potrebné parametre (napätie, prúd, činný výkon aj účinník).

- Meranie účinnosti transformátora – pri tomto meraní vychádzame z požiadaviek normy, ktorá hovorí, že účinnosť transformátoramusí byť meraná pri prúdoch, ktoré odpovedajú 75%, 100% a 125% nominálneho výkonu Pn. Na sekundárnu stranu pripojíme záťaž – reostaty, ktoré musia splniť maximálny pretekajúci prúd. Na primárnej strane nastavíme nominálne napätie U1n . Pomocou reostatov nastavíme hodnoty prúdov uvedených v tabuľke a postupne odčítame z meracích prístrojov príslušné hodnoty vstupného prúdu a výkonu a výstupného napätia a výkonu. Ak použijeme analógové elektrodynamické wattmetre, pozor na prúdové a napäťové rozsahy. Podstatne jednoduchšie a rýchlejšie odčítateľnejšie je použitie digitálnych wattmetrov.

- Vyhodnotenie – z meraní naprázdno a nakrátko vypočítame jednotlivé parametre transformátora a zapíšeme ich do náhradne schémy. Na milimetrový papier zakreslíme závislosti η = F (I2) a P = F (I2).

Dátum merania :

Miestnosť:

Cvičenie č. 11

mERANIE NA OSCILOSKOPE

Daná úloha :  1.  Popíšte základné funkčné prepínače analógového osciloskopu

2.  Pozorujte a určte veľkosti napäťových signálov na CH1 a CH2.

3.  Odmerajte pre rôzne signály frekvenciu.

4. Určte a porovnajte fázový posuv harmonických napätí UR a UC meraním

a výpočtom.

5. Nakreslite krivky chýb pre napätie a fázový posuv.

Schéma zapojenia :

Úloha č.1

Úloha č.2 – určovanie veľkosti napätia

Úloha č.3 – určovanie frekvencie

Úloha č.4 – určovanie fázového posuvu

Zoznam prístrojov a pomôcok :

O –   osciloskop

výrobné číslo :

V –   voltmeter

výrobné číslo :

RT – regulovateľný zdroj

výrobné číslo :

OT – oddeľovací transformátor

základné parametre :

výrobné číslo :

RCG- RC generátor

výrobné číslo :

prípojné vodiče

Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Úloha č.2

| Kanál 1 (CH1) |  |  |  |  | Kanál 2 (CH2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.Č. | U V | l diel. | K.l V | Uef V | U V | U V | l diel. | K.l V | Uef V | U V |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

K =    V/diel            1 dielik = 1cm

Úloha č.3

| M.Č. | D diel. | ČZ ms/diel. | T ms | f KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Úloha č.4

R =  .........               C = ............  F                UG = 1V

| M.Č. | f KHz | d diel. | D diel. | ° | vyp ° | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |

Príklad výpočtu pre riadok č.    :

Úloha č.2 :

Uef=K.l22=

U = Uef – U  =

Úloha č.3 :

T = D.ČZ =

f=1T

Úloha č.4 :

φ=dD.360°=

φvyp=arctg12πRC=

=  - vyp =

Vyhodnotenie :

milimetr

Meranie na osciloskope – POSTUP PRI MERANÍ

Najskôr sa oboznámte s jednotlivými fukčnými prepínačmi analógového osciloskopu a jednotlivé časti popíšte pod nákres prednej časti osciloskopu.

Zapojte jednotlivé schémy a podľa návodu nastavujte jednotlivé hodnoty.

MERANIE STRIEDAVÉHO NAPÄTIA OSCILOSKOPOM

Výhodou osciloskopu je, že môžeme merať napätie v širokom frekvenčnom pásme, čo bežné voltmetre, zvlášť pre veľmi vysoké frekvencie, nie sú schopné odmerať.

Postup pri meraní : Vyradíme časovú základňu, dáme ju do režimu X – Y. Potenciometer (27 pre prvý kanál a 20 druhý kanál) pri prepínači vstupnej citlivosti musíme vytočiť doprava. Na obrazovke sa nám zobrazí úsečka (na prvom kanále vodorovná, na druhom zvislá), ktorá zodpovedá dvojnásobnej maximálnej hodnote v dielikoch. Odčítame počet dielikov z rastra obrazovky osciloskopu a to 1cm zodpovedá 1 dieliku.  Z predného panela zistíme  citlivosť vstupného deliča napätia vyjadrenú vo V/dielik. Vynásobíme dĺžku úsečky s citlivosťou a dostaneme dvojnásobnú maximálnu hodnotu vo Voltoch. Ak chceme porovnať  odmeranú hodnotu s hodnotou odmeranou voltmetrom, musíme prepočítať na efektívnu hodnotu.

MERANIE FÁZOVÉHO POSUVU

Fázový posuv medzi dvomi napätiami vznikne v obvode striedavého prúdu, ak sa v obvode nachádzajú frekvenčne závislé súčiastky. My sa stretneme s meraním fázového posuvu pri meraní filtrov, rezonančných obvodoch, zosilňovačoch a prenosových sústavách.

Postup pri meraní sériového radenia odporu a kondenzátora:  V prvom rade potrebujeme dvojkanálový osciloskop a ten musí byť prepnutý v režime prvého aj druhého kanála súčasne. Na prvý kanál privedieme cez tienený vodič signál z kondenzátora. Prepínač vertikálneho deliča napätia 25 dáme do polohy GND (uzemnenie), aby sme vodorovnú čiaru umiestnili priamo na stred obrazovky pomocou posuvu elektrónového lúča  vertikálneho smeru. Spolu na prvý kanál privedieme aj signál z generátora a cez prvý kanál musíme synchronizovať spúšťanie časovej základne, aby signál bol stabilný. Na druhý kanál cez tienený vodič privedieme signál z rezistora a opäť ho dáme do režimu GND a vyrovnáme na stred obrazovky. Obidva prepínače dáme na režim AC a môže začať samotné meranie. Generátorom nastavíme príslušnú frekvenciu, ktorá bude závisieť od veľkosti R a C a nastavíme prepínač časovej základne tak, aby na obrazovke osciloskopu bolo vidieť aspoň jednu periódu. Vtedy je meranie najpresnejšie. Nastavíme prepínačom vstupnej citlivosti pre prvý aj druhý kanál vhodnú mierku tak, aby obidva signály mali rovnakú amplitúdu. Ak sa to nepodarí prepínačmi, môžeme použiť aj potenciometre na prepínači. Vtedy je meranie najpresnejšie. Musíme odmerať „d“ čo je fázový posuv v dielikoch a „D“ čo je perióda privedeného signálu. Prepínač môžeme prepnúť iba na jeden ľubovoľný kanál. Fázový posuv v stupňoch prepočítame  priamou úmerou φ=dD.360°.

Na záver na milimetrový papier zakreslite krivky chýb pre napätie aj pre fázový posuv.

Dátum merania :

Miestnosť:

Cvičenie č. 12

mERANIE ODPORU UZEMNENIA

Daná úloha:     Odmerajte odpor uzemnenia bleskozvodu na budove školy VA metódou

pomocou meracieho  prístroja PU 183.

Schéma zapojenia:

Použité prístroje a pomôcky:

Merač odporu uzemnenia PU 183

Sondy

Kladivo

Skrutkovač

Vyhodnotenie:

Odmerané hodnoty :              Ω. Podľa normy hodnota odporu uzemnenia nemá v ílovitej pôde prekročiť 15 Ω. Vyhovuje odmeraný údaj?

Meranie odporu uzemnenia – POSTUP PRI MERANÍ

Na meranie pomocou V-A metódy s použitím samostatných prístrojov sa používajú dve pomocné elektródy: pomocný uzemňovač P, ktorým prechádza merací prúd I a napäťová sonda S. Medzi meraný uzemňovač a prúdovú elektródu P sa pripojí zdroj striedavého napätia, ampérmetrom A sa meria prúd prechádzajúci medzi meraným uzemňovačom a prúdovou elektródou.

Na meranie sa používa striedavý prúd s frekvenciou, ktorá sa líši od sieťovej frekvencie a jej násobkov, aby meranie nebolo ovplyvnené prípadnými prúdmi sieťovej frekvencie a vyšších harmonických, ktoré sa v zemi, v okolí uzemňovača môžu vyskytnúť (blúdivé prúdy , prúdy prechádzajúce blízkym pracovným uzemnením a pod.). Voltmetrom V sa meria napätie medzi meraným uzemňovačom a napäťovou sondou S. Potom odpor uzemnenia môžeme vypočítať podľa Ohmovho zákona.

Podstatne jednoduchšie je použitie špeciálnych meracích prístrojov, ako napr. Terromet,

PU 183, merací prístroj nám priamo ukáže odpor.

Ak majú byt' výsledky merania správne, treba pomocné elektródy umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od meraného uzemňovača. Napr. pri jednoduchom tyčovom uzemňovači majú byt' dodržané minimálne vzdialenosti zemnič – napäťová sonda = 20 m, zemnič  -  prúdová  sonda = 40 m.

Prístroj PU 183 využíva na meranie zabudovaný zdroj striedavého prúdu obdĺžnikového tvaru s frekvenciou 128 Hz.

Príprava merania pomocou prístroja PU 183:

- Pripravíme napäťovú, prúdovú sondu, kladivo, skrutkovač, merací prístroj

- Na budove školy nájdeme vhodný zemnič bleskozvodu

- Odskrutkujeme zvyšnú časť bleskozvodného systému (aby ostatné vodiče neovplynilo meranie) a ostane len samotný zemnič

- Pomocou smirkového papiera očistíme.tú časť zemniča, na ktorú budeme pripájať vodič k meraciemu prístroju

- Rozvinieme vodiče napäťovej a prúdovej sondy(nepotrebuje merať, vodiče sú požadovanej dĺžky), pomocou kladiva zatlčieme tieto sondy (za sebou 20m a 40m) a pripojíme na merací prístroj podľa označenia.

- Vykonáme kontrolu meracieho prístroja podľa návodu

- Nastavíme príslušný rozsah MP a môžeme odčítať hodnotu odporu uzemnenia.

- Odpojíme vodiče od meracieho prístroja, zvinieme vodiče na držiak, späť zapojíme ostatné vodiče bleskozvodného systému.